2023年第三季度凤县自来水公司生活饮用水水质检测结果公示

检测月份：2023年7月

| 检测单位 | 检测点位 | 检测结果 |  |  |  | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浑浊度 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离余氯 |  |
|  |  | （NTU） | （cfu∕ml） | （MPN/100ml） | （mg/L） |  |
| 国家标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） |  | ≦1 | ≦100 | 不得检出 | 出厂水≧0.3 末梢水≧0.05 |  |
| 凤县疾病预防控制中心 | 凤县第二水厂出厂水 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.70 | 合格 |
|  | 凤州小学管网 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | 合格 |
|  | 凤州林场管网 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | 合格 |
|  | 安沟小区管网 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | 合格 |
|  | 新建路小学管网 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | 合格 |
|  | 凤天小区管网 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | 合格 |
|  | 双石铺加油站管网 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | 合格 |
|  | 市监所管网 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | 合格 |

单位负责人： 聂蓉                                                 填表人：冯潇

2023年第三季度凤县自来水公司生活饮用水水质检测结果公示

检测月份：2023年8月

| 检测单位 | 检测点位 | 检测结果 |  |  |  | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浑浊度 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离余氯 |  |
|  |  | （NTU） | （cfu∕ml） | （MPN/100ml） | （mg/L） |  |
| 国家标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） |  | ≦1 | ≦100 | 不得检出 | 出厂水≧0.3 末梢水≧0.05 |  |
| 凤县疾病预防控制中心 | 凤县第二水厂出厂水 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.70 | 合格 |
|  | 凤州小学管网 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | 合格 |
|  | 凤州林场管网 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | 合格 |
|  | 安沟小区管网 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | 合格 |
|  | 新建路小学管网 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | 合格 |
|  | 凤天小区管网 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | 合格 |
|  | 双石铺加油站管网 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | 合格 |
|  | 市监所管网 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | 合格 |

单位负责人：  聂蓉                                                填表人：冯潇

2023年第三季度凤县自来水公司生活饮用水水质检测结果公示

检测月份：2023年9月

| 检测单位 | 检测点位 | 检测结果 |  |  |  | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浑浊度 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离余氯 |  |
|  |  | （NTU） | （cfu∕ml） | （MPN/100ml） | （mg/L） |  |
| 国家标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） |  | ≦1 | ≦100 | 不得检出 | 出厂水≧0.3 末梢水≧0.05 |  |
| 凤县疾病预防控制中心 | 凤县第二水厂出厂水 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | 合格 |
|  | 凤州小学管网 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | 合格 |
|  | 凤州林场管网 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | 合格 |
|  | 安沟小区管网 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | 合格 |
|  | 新建路小学管网 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | 合格 |
|  | 凤天小区管网 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | 合格 |
|  | 双石铺加油站管网 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | 合格 |
|  | 市监所管网 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | 合格 |

单位负责人：    聂蓉                                              填表人：冯潇